调节挡板风门

一、概述
         调节挡板风门是宏博机械与国外专业公司合作的基础上开发制造的适用于烟气脱硫系统的0泄漏关闭挡板门，调节挡板风门能有效隔绝介质。 完整的调节风门一般由挡板门本体，电动（或气动）执行机构、密封空气入口阀、风机、电加热器、控制系统及相关管路附件组成（具体供货范围由供需双方确定）。 

二、挡板门结构组成 
　　挡板门由以下结构组成： 1、门框 2、门板 3、密封片 4、轴封装置 5、轴承装置 6、连杆机构 7、电动（气动）执行机构 8、密封空气入口阀 9、定位装置 10、排气、测压管等 

三、挡板的结构原理 
1、挡板门为双层叶片结构，每个挡板叶片四周设有不锈钢密封片。当挡板门关闭时，在双层叶片间注入密封空气，以达到有效隔绝前后介质的目的。 
2、挡板的启闭靠电动（或气动）执行器通过连杆机构来执行，连杆机构为球关节，保证转动无空行程。 
3、设有开关定位连锁装置及外接位行程开关，保证动作的可靠和有效预防误操作。

四、调节挡板风门主要技术参数
1、挡板门的技术参数详见相关合同的技术协议。 
2、密封空气基本参数：压力大于介质压力500Pa，温度约100℃。 
 
五、设备安装 
1、设备按整体出厂和分段运输出厂二种。对于分段运输至现场的设备由我方负责现场拼焊，需方提供起吊、拼装平台等便利。
2、挡板门与烟道法兰螺栓联接。 
3、设备就位应保持挡板叶片的水平和框架整体的水平（或垂直）。 
4、挡板门现场安装螺栓连接后空载带电试转、无误后焊接。
 
六、设备的维护和保养 
1、挡板门轴承在第一次加注黄油后，可以不再加油，因为轴承为自润滑轴承。
2、电动执行器应按电动执行器厂家提供的样本要求定期加润滑油。
 3、挡板门发现异声和其它不良现象应及时检查，必要时可以通知我方来人处理。 
4、挡板门关闭状态时，为防误操作应加锁定销，但千万别忘在开门前把锁定销拔出，出厂时处于锁定状态（每台两个锁定销）。
5、定期检查外接行程开关是否正常。

江苏宏博机械制造有限公司

总部地址:江苏海安南莫工业园区

董事长：韩青云 13906278039

生产科：赵    巍  13962782598

总部电话:0513-88475696 88473588

总部传真：0513-88473988

分部电话:0513-88482413 88482449

分部传真：0513-88485068

公司网址:http://www.hongbojs.com/

E-mail:zdly@zdly.com hb@hongbojs.com